## Reporte
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [60 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | [17 empty] | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM CELSIA | [35 empty] | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) SLUG | [17 empty] | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0203 | [35 empty] | 3.1. Fecha de Reporte 21/02/2026
1.INFORME DE CANTIDAD Y CAUSA DE LAS FALLAS EN LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
Tipo de Falla / Componente |  |  | Medidor principal | [7 empty] | Medidor de Respaldo |  |  |  |  | Transformadores de tensión (PT) | [6 empty] | Transformadores de corriente (CT) | [6 empty] | Sistemas de comunicación | [8 empty] | Bloque de borneras de prueba | [7 empty] | Cableado | [6 empty] | Otros Componentes | [5 empty] | Subtotal | [5 empty] | % por tipo de falla
Hurto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Vandalismo |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Falla Metrológica |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | N.A. | [8 empty] | N.A. | [7 empty] | N.A. | [6 empty] | N.A. | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Quemado |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Roto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Abierto |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 100%
Otro Tipo de Falla |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Subtotal |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 100%
% Por elemento |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [6 empty] | 0% | [6 empty] | 100% | [8 empty] | 0% | [7 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [5 empty] | Nota: Reportar solamente la falla del elemento que causa la mayor duración de tiempo en falla del sistema cuando se presenta la falla de dos o mas elementos, de tal forma que la cantidad de fallas de sistema de medición correspondan con los eventos de fallas reportados ante el ASIC
| Observaciones / Hechos Relevantes | [37 empty] | Gráficos
Fallas presentadas y gestionadas en el periodo
2. INFORME DE VERIFICACIÓN A LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de Punto de Medición |  | Verificaciones Iniciales (Externas) | [7 empty] | Verificaciones Iniciales (RF) |  |  |  |  | Verificaciones Extraordinarias | [5 empty] | Verificaciones Quinquenales | [6 empty] | Subtotal | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Administrativo) | [7 empty] | Tiempo Promedio hh (Operación) |  |  |  |  | Tiempo Promedio hh (Desplazamiento) | [8 empty] | Tiempo total hh (Administrativo) | [5 empty] | Tiempo total hh (operación) |  |  |  | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  |  | Tiempo total hh Verificación
1 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
% por tipo de verificación |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [5 empty] | 0% | [6 empty] | 0% | [7 empty] | % Tiempo Administrativo / Operación / Desplazamiento | [21 empty] | 0% | [5 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0%
Gráficos
Observaciones / Hechos Relevantes
No se presentaron verificaciones en el periodo
3. INFORME DE INTERROGACIÓN DE FRONTERAS
Definición de Frontera |  | INTERROGACION REMOTA | [33 empty] | INTERROGACION EN SITIO | [36 empty] | TOTAL
|  | Cantidad de Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Máxima (min) |  |  |  |  | Duración Promedio (min) | [5 empty] | Duración minima (min) | [6 empty] | Duración Total año (hh) | [7 empty] | Cantidad Interrogaciones año | [7 empty] | Duración Maxima (min) | [5 empty] | Duración Interrogación promedio (min) | [7 empty] | Duración minima (min) | [5 empty] | Duración promedio desplazamiento a sitio (hh) |  |  |  | Duracion Total año(hh) |  |  |  |  | Tiempo Total Interrogación (hh)
Generación |  | 51024 | [7 empty] | 7.08 |  |  |  |  | 1.28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1088.512 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1088.512
Comercialización entre agentes |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Comercialización entre agentes y usuarios |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Enlace Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Interconexión Internacional |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Distribución |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Demanda desconectable |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Indices CGM |  | 51024 | [7 empty] | 7.08 |  |  |  |  | 1.28 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 1088.512 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1088.512
Observaciones / Hechos Relevantes
4. INFORME DE GESTION DE FRONTERAS
Definición de Frontera | [7 empty] | Fronteras Activas | [36 empty] | Fronteras Canceladas en el periodo | [13 empty] | Cantidad de Fronteras activas al cierre del periodo | [9 empty] | Tasa de Crecimiento anual
[8 empty] | Cantidad de fronteras al inicio del periodo | [10 empty] | Fronteras inscritas en el periodo | [13 empty] | Fronteras suspendidas al cierre del periodo
Generaci¿n | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 0%
Comercializaci¿n entre agentes | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Comercializaci¿n entre agentes y usuarios | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Enlace Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Interconexi¿n Internacional | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Distribuci¿n | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Demanda desconectable | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0%
Subtotal | [7 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 0,00%
Nota: 1 Reportar la cantidad de fronteras activas en estado suspendido (no descontar de las fronteras al inicio del periodo o inscrito en el periodo) VER: Anexo 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO, ANEXO 2. RELACIÓN FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO
Observaciones / Hechos Relevantes | [33 empty] | Gráficos
Total fronteras activas
5. INFORME DE DISPONIBILIDAD DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EMPLEADOS
Tipo de Canal | [5 empty] | % Disponibilidad de canales por tiempo | [38 empty] | % Disponibilidad por intentos
[6 empty] | Tiempo total de Operación hh/año | [7 empty] | Disponibilidad hh/año | [10 empty] | Indisponibilidad hh/año | [9 empty] | % Disponibilidad | [9 empty] | Total de intentos en el periodo | [11 empty] | Intentos Exitosos | [7 empty] | Intentos Fallidos | [5 empty] | % Disponibilidad
GPRS | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
3G | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
4G | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
LAN | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TCP/ETHERNET | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Fibra óptica | [5 empty] | 17520 | [7 empty] | 17495.33 | [10 empty] | 24.67 | [9 empty] | 99.86% | [9 empty] | 51024 | [11 empty] | 49280 | [7 empty] | 1744 | [5 empty] | 97%
Enlace satelital | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Línea telefónica | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
Otros | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0% | [9 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
TOTAL | [5 empty] | 17520 | [7 empty] | 17495.33 | [10 empty] | 24.67 | [9 empty] | 99.86% | [9 empty] | 51024 | [11 empty] | 49280 | [7 empty] | 1744 | [5 empty] | 96,58%
Observaciones / Hechos Relevantes
Gráficos
6.INFORME ACTIVIDADES DE VALIDACIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | Fecha de la actividad | [7 empty] | Fronteras Activas | [6 empty] | Tamaño de la muestra | [6 empty] | Conformes | [9 empty] | No conformes | [8 empty] | % de Conformidad | [9 empty] | Cumple Validación
Validación 1ra muestra) |  |  |  |  | 2025 10 20 | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | [9 empty] | CUMPLE
Nota: Diligenciar la cantidad de fronteras, tamaño de la muestra y condiciones de aceptación y rechazo de acuerdo a lo establecido en el anexo 3 de la Resolución CREG 038 de 2014
Observaciones / Hechos Relevantes
Validaciones realizadas satisfactoriamente
7.INFORME ACTIVIDADES CRÍTICA
MES | [6 empty] | Fronteras Activas (a cierre de mes) | [10 empty] | Total de Lecturas en el mes | [7 empty] | Lecturas objeto de crítica | [14 empty] | % Lecturas en crítica | [9 empty] | Lecturas aceptadas en crítica | [10 empty] | % Aceptación de registros en crítica (confirmación de lecturas)
ENERO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
FEBRERO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 56 | [7 empty] | 54 | [14 empty] | 96.43% | [10 empty] | 54 | [9 empty] | 100%
MARZO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
ABRIL | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 60 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 93.33% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
MAYO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
JUNIO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 60 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 93.33% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
JULIO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
AGOSTO | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
SEPTIEMBRE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 60 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 93.33% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
OCTUBRE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
NOVIEMBRE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 60 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 93.33% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
DICIEMBRE | [6 empty] | 2 | [10 empty] | 62 | [7 empty] | 56 | [14 empty] | 90.32% | [10 empty] | 56 | [9 empty] | 100%
Total | [6 empty] | 24 | [10 empty] | 730 | [7 empty] | 670 | [14 empty] | 91,78% | [9 empty] | 670 | [10 empty] | 100,00%
Observaciones / Descripción breve de los criterios de Crítica:
Gráficos
8. INFORME DE PRUEBAS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ASIC
Prueba | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | RECUPERACIÓN DE LOS RESPALDOS DE INFORMACIÓN | [32 empty] | RESPALDOS DE COMUNICACIÓN CGM - ASIC
[22 empty] | Conforme | [18 empty] | Observaciones | [13 empty] | Conforme | [11 empty] | Observaciones
1 | [8 empty] | 2025 03 14 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | PRUEBAS RECUPERACION Y BACKUP BASE DE DATOS
2 | [8 empty] | 2025 03 25 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | AUMENTO MEMORIA SERVIDOR
3 | [8 empty] | 2025 03 26 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | BACKUP BASE DE DATOS
4 | [8 empty] | 2025 04 01 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | VENTANA DE MANTENIMIENTO SERVIDORES
5 | [8 empty] | 2025 06 05 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | BACKUP BASE DE DATOS
6 | [8 empty] | 2025 06 29 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | PRUEBA RECUPERACION BASE DE DATOS
7 | [8 empty] | 2025 07 15 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | PRUEBAS RECUPERACION BASE DE DATOS
8 | [8 empty] | 2025 08 18 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | AUMENTO CAPACIDADES DISCOS
9 | [8 empty] | 2025 08 23 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | RESTAURACION SERVICIOS SENTINEL
10 | [8 empty] | 2025 09 12 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | BACKUP BASE DE DATOS
11 | [8 empty] | 2025 09 18 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | PRUEBAS RECUPERACION BASE DE DATOS
12 | [8 empty] | 2025 11 16 | [12 empty] | CONFORME | [17 empty] | RESTAURACION BASE DE DATOS
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
Planes ejecutados de manera satisfactoria
9. INFORME DE EVENTOS ATENDIDOS A TRAVES DEL PLAN DE CONTINGENCIA
EVENTO | [8 empty] | Fecha de la Actividad | [12 empty] | Tipo de Contingencia | [17 empty] | Descripción del evento | [14 empty] | Respuesta del plan de contingencia | [11 empty] | Observaciones / Lecciones aprendidas
01 | [8 empty] | 2025 03 17 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA RECEPCION DE DATOS POR PARTE DE XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
02 | [8 empty] | 2025 05 02 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA RECEPCION DE DATOS POR PARTE DE XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
03 | [8 empty] | 2025 07 26 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA PAGINA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL ASIC-XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
04 | [8 empty] | 2025 08 12 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA RECEPCION DE DATOS POR PARTE DE XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
05 | [8 empty] | 2025 08 30 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA PAGINA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL ASIC-XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
06 | [8 empty] | 2025 09 05 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA RECEPCION DE DATOS POR PARTE DE XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
07 | [8 empty] | 2025 10 09 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA PAGINA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL ASIC XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
08 | [8 empty] | 2025 11 07 | [12 empty] | TECNOLOGICA | [17 empty] | FALLA EN LA PAGINA DE VALIDACIÓN POR PARTE DEL ASIC XM | [14 empty] | CONFORME | [11 empty] | SE ENVIA INFORMACION POR CORREO ELECTRONICO
10. INFORME DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE MEDICIÓN
Tipo de punto de medición |  |  |  | Trimestre | [27 empty] | Total de Mantenimientos | [9 empty] | Informe de tiempos requeridos para el mantenimiento de los sistemas de medición
|  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 4 | [17 empty] | Tiempo promedio de mantenimiento (hh) | [5 empty] | Tiempo promedio de desplazamiento al sist de med (hh) | [6 empty] | Tiempo total hh (mantenimiento) | [7 empty] | Tiempo total hh (desplazamiento) |  |  |  | Tiempo total Mantenimiento + desplazamiento |  |  |  |  | Tiempo total de indisponibilidad de los sistemas de medición pot mto (hh)
1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2
2 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Subtotal |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 6 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2
| Observaciones / Hechos Relevantes | [41 empty] | Gráficos
Mantenimientos realizados dentro del plan calibracion del medidor Principal y calibraciÃ³n del medidor Respaldo
11. INFORME DE VERIFICACIÓN DE REGISTROS
VALIDACIÓN | [6 empty] | Fecha de la Actividad | [9 empty] | Fronteras activas | [8 empty] | Tamaño de la Muestra | [11 empty] | %Fronteras que cumplen integralidad y disponibilidad de lecturas de 2 años (art. 18 Res. CREG 038 de 2014) | [14 empty] | Fronteras que cumplen requisitos de Protección de datos (Art 17, Res. CREG 038 de 2014) | [10 empty] | Cumple validación de Integralidad | [5 empty] | Cumple validación de requisitos de protección de datos
1 | [6 empty] | 2025 12 20 | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2 | [11 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | [10 empty] | CUMPLE | [5 empty] | CUMPLE
Nota: El tamaño de la muestra se debe determinar mediante un muestreo aleatorio simple de los sistemas de medición gestionados, con un nivel de confianza del 95%, un error máximo admisible del 5% y una proporción de medidores no conformes del 3%. Se verifica que el almacenamiento de los datos en el CGM debe garantizar la integridad de las mediciones registadas y su disponibilidad por un periodo de al menos dos (2) años contados a partir del dia de la lectura. Además, debe cumplir con los requisitos de protección de los datos establecidos en el articulo 17 de la resolución CREG 038 de 2014.
Observaciones / Descripción breve de las pruebas y resultados:
Todas las fronteras conformes

## Anexo 1
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM CELSIA | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) SLUG |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0203 | 3.1. Fecha de Reporte 21/02/2026
ANEXO 1. RELACIÓN DE FRONTERAS CREADAS Y CANCELADAS EN EL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA NOVEDAD |  | ACCION

## Anexo 2
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [5 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM CELSIA | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) SLUG |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0203 | 3.1. Fecha de Reporte 21/02/2026
ANEXO 2. RELACIÓN DE FRONTERAS EN ESTADO SUSPENDIDO A CIERRE DEL PERIODO
CODIGO SIC | CODIGO NIU | NOMBRE DE LA FRONTERA |  |  | FECHA SUSPENSION |  | DEUDA(COP $)

## Anexo 3
INFORME ANUAL DE OPERACIÓN - CENTRO DE GESTION DE MEDIDA FRONTERAS CON REPORTE AL ASIC | [7 empty] | Formato CAC - 008 versión 1 Abril de 2015
1. Agente (RF) SPK LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. |  |  | 2. Nombre Centro de Gestion de Medida CGM CELSIA |  |  | 3.Año de Reporte 2025
1.1.Codigo SIC Agente (RF) SLUG |  |  | 2.1.Codigo SIC Centro de Gestion de Medida Crc0203 |  |  | 3.1. Fecha de Reporte 2/21/2026
ANEXO 3. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
ID | TIPO DE DOCUMENTO | VERSION |  | NOMBRE DEL DOCUMENTO | FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN |  | ALCANCE (BREVE DESCRIPCIÓN)
1 | POLITICA | 02 |  | POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION | 2022 03 02 |  | PROTECCION DE LA INFORMACION
2 | POLITICA | 01 |  | POLITICA DE CIBERSEGURIDAD | 2021 11 01 |  | PROTECCION DE LA INFORMACION
3 | PROCEDIMIENTO | 1 |  | ASEGURAMIENTO DE LA MEDIDA | 2019 07 19 |  | DISPONIBILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA MEDIDA
4 | PROCEDIMIENTO | 1 |  | ADQUISICION Y ANALISIS DE LOS DATOS DE ENERGIA | 2019 01 14 |  | ADQUISICION Y ANALISIS DE DATOS
5 | PROCEDIMIENTO | 1 |  | GESTION DE ACCESO A USUARIOS DE TIC | 2015 12 06 |  | ASIGNACION DE ROLES PARA ACCESO A LOS SISTEMAS
6 | PROCEDIMIENTO | 1 |  | GESTION DE VULNERABILIDADES | 2015 07 22 |  | MITIGAR RIESGOS DE SEGURIDAD
7 | INSTRUCTIVO | 1 |  | CONFIGURACION DE MEDIDORES | 2019 01 14 |  | CONFIGURACION DE MEDIDORES
8 | INSTRUCTIVO | 1 |  | ANALISIS Y VALIDACION DE DATOS | 2019 01 14 |  | VALIDACION DE DATOS
9 | INSTRUCTIVO | 1 |  | GENERACION Y ENVIO DE REPORTE A XM FRONTERAS COMERCIALES | 2019 01 14 |  | REPORTES XM
10 | MANUAL | 1.0 |  | MANUAL DE USUARIO GESTION DE DATOS PRIMEREAD | 2017 01 06 |  | GESTION DE DATOS
11 | MANUAL | 1.1 |  | MANUAL DE USUARIO INTERFAZ ESCRITORIO Y WEB | 2016 01 06 |  | GESTION DE DATOS
12 | MANUAL | 2.1 |  | MANUAL DE USUARIO VEE | 2017 03 22 |  | VALIDACION DE DATOS
13 | GUIA | 1.0 |  | GUIA DE USUARIO PRIMEREAD | 2017 04 04 |  | GUIA USUARIO PRIMEREAD